内江市第二福利院整体搬迁及新建市级精神病康复院电梯参数

| 一、电梯参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 型号规格 | 层站门 | 载重 | 速度 | 数量 | 层高数据 | 地坑 | 井道尺寸 | 开门方式 |
| 1# | 有机房客梯兼病床梯 | 3/3/3 | 1350kg | 1.0m/s | 1 | 1F:3.9m, 2F:3.9m, 3F:4.5m | 标准 | 2900x2800 | 自动中分门 |
| 2# | 无机房餐梯 | 2/2/2 | 300kg | 0.4m/s | 1 | 1F:5.6m, 2F:4.3m | 标准 | 2300*2000 | 标准 |
| 3、4# | 有机房客梯兼无障碍 病床梯【旁开门】 | 5/5/5 | 1350kg | 1.0m/s | 4 | 1F:3.9m, 2F-4F:3.6m, 5F:4.5m | 标准 | 2900*2800 | 旁开门 |
| 5、6# | 有机房客梯兼无障碍 病床梯【旁开门】 | 6/6/6 | 1350kg | 1.0m/s | 4 | 1F:3.9m, 2F-5F:3.6m,6F:4.5m | 标准 | 2100*2900 | 旁开门 |

二、主要技术参数

1、主机：采用永磁同步无齿轮曳引主机。

2、门机：采用同品牌产品；门保护采用光幕门保护。

3、控制系统：全数字控制智能化DC-DC电源技术。

4、电梯驱动：采用微机控制VVVF驱动。

5、厅门：首层发纹不绣钢、其余层钢板喷涂。

6、门套：首层发纹不绣钢、其余层钢板喷涂，小门套。

7、轿厢：轿厢铭牌需标明电梯品牌，额定载重量/人数，材质为发纹不绣钢，；轿门为发纹不锈钢，轿底为PVC。

8、轿厢显示：点阵显示，材质为304发纹不锈钢。

9、外召：点阵显示，材质304发纹不绣钢。

10、钢丝绳：采用满足国标要求的知名品牌产品。

11、安全钳、限速器：采用满足国标要求的知名品牌产品。

三、电梯技术要求

| 序号 | 主要部件 |  | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 控制柜 |  |
|  |  | 控制系统 | 一体化串行 |
|  |  | 驱动变频器 |  |
|  |  | 主接触器 | 40/50A,AC110V |
|  |  | 一体化控制器 |  |
|  |  | CPU | 主电脑32位 |
|  |  | 驱动电路 |  |
|  |  | 光电耦合器 |  |
|  |  | CAN总线接口 |  |
|  |  | IGBT逆变功率模块 |  |
|  |  | 数字信号处理器 |  |
|  |  | 主接触器(KMY) |  |
|  |  | 抱闸接触器(KMB) |  |
|  |  | 门锁继电器(KAD) |  |
|  |  | 开关电源(TPB) |  |
|  |  | 接线端子 |  |
| 2 | 曳引系统 | 曳引机 | 永磁同步 |
|  |  | 编码器 |  |
|  |  | 制动器装置 |  |
|  |  | 轿顶轮装置 | 尼龙V≤1.0m 铸铁＞1.0m/s |
|  |  | 对重轮装置 | 尼龙V≤1.75m 铸铁V≥2m/s |
|  |  | 导向轮装置 | 尼龙V≤1.75m 铸铁V≥2m/s |
|  |  | 钢丝绳 |  |
| 3 | 门系统 | 变频门机 |  |
|  |  | 层门装置 |  |
|  |  | 门区保护装置 |  |
|  |  | 门地坎组件 |  |
| 4 | 安全部件 | 缓冲器 | 聚氨酯≤1.0， 液压＞1.0 |
|  |  | 限速器 | 1.0/-2.0m/s |
|  |  | 安全钳 |  |
| 5 | 井道部件 | 轿厢导轨 |  |
|  |  | 对重副导轨 |  |
|  |  | 线缆 |  |

四、功能配置

| 序号 | 标准功能名称 | 标准功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无呼自返基站 | 单台电梯时，按大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内无召唤或指令登记，轿厢自动返回基站 |
| 2 | 关门时间保护 | 因机械卡阻等原因不能开门到位超过预定时间，重复三层关门后，自动进入保护状态 |
| 3 | 全集选控制 | 所有登记的轿厢和门厅呼梯指令，将按照到达层站的顺序全部被响应 |
| 4 | 满载不停梯 | 轿厢内载荷达满载预设值时，即进入满载直驶状态，不再应答厅外召唤 |
| 5 | 故障自动检测 | 自动检测电梯系统所发生的所有故障 |
| 6 | 超载不启动（蜂鸣器） | 超载蜂鸣器/警示灯提示超载，轿厢不关门，电梯不启动 |
| 7 | 自动开关门 | 停靠层站后自动开门，然后自动关门 |
| 8 | 直接停靠 | 运行距离由系统精确计算，停车时不需强制抱闸 |
| 9 | 门区外不能开门 | 电梯不在开门区，开门机无法开门 |
| 10 | 预转矩输出 | 系统按轿厢载重预定输出转矩，是电梯平稳启动 |
| 11 | 重复关门 | 执行关门指令后，在规定时间内门锁回路没有接通时，重新开门再关门 |
| 12 | 井道自学习 | 检修状态下自下限位开关起向上运行至上限位开关止，测出各楼层区位置和井道开关位置 |
| 13 | 待楼层设定 | 无司机状态、一定时间内无召唤时，轿厢自动运行到待命层 |
| 14 | 不停层设置 | 设定不停靠楼层 |
| 15 | 外招按钮嵌入自诊断 | 某一外招按钮按下持续时间超过限定，系统判定按钮不能复位，不登记该召唤 |
| 16 | 误登记取消 | 乘客按下指令被响应后，发现有误，可在登记指令后连续按2次错误指令按钮，该登记信号被取消 |
| 17 | 反向指令自动取消 | 若选择楼层与运行方向相反，自动取消 |
| 18 | 驻停 | 当不使用电梯时，启动位于大厅的停梯开关，电梯在响应完呼梯后自动返回指令层并停梯 |
| 19 | 设置厅、轿门时间 | 响应门厅呼梯开门时间和响应轿内指令而开门的时间可单独设置 |
| 20 | 防捣乱操作 | 系统侦测到电梯轻载而轿内登记过多指令时，将取消轿内指令，要求重新登记合适数量的指令 |
| 21 | 轿厢防意外移动（UCMP) | 控制轿厢的意外移动在标准范围内 |
| 22 | 厅外和轿厢数字式位置指示器 | 轿内操纵面板和每层大厅召唤盒上以数字方式显示所在楼层 |
| 23 | 厅外和轿厢呼梯/登记 | 登记呼梯指令，并存储，按钮灯亮 |
| 24 | 厅外及轿厢运行方向显示 | 运行方向指示器可以是静态或动态的 |
| 25 | 运行次数显示 | 可通过操作器来查看运行次数 |
| 26 | 轿厢通风手动控制/照明自动控制 | 手动操作风扇，照明是系统按电梯运行状态自动控制 |
| 27 | 本层外招开门 | 电梯正在关门或已关闭尚未启动时，若本层外招，则重新关门 |
| 28 | 机房开关门 | 通过控制柜内按键操作，开关门命令输入 |
| 29 | 机房选层 | 通过控制柜内按键操作，进行内选登记 |
| 30 | 开、关门按钮 | 操纵面板上有控制开关门的微动按钮，以便乘客灵活掌握开关门的时间 |
| 31 | 轿内紧急照明 | 当照明电源发生故障时，自动为轿内的照明提供可再冲电的应急电源 |
| 32 | 故障低速自救 | 当发生异常且满足运行条件时，电梯自动低速运行到就近楼层并开门 |
| 33 | 轿顶与机房紧急电动运行 | 检修操作开始后，除了响应检修相关操作，轿厢不响应其他操作而移动 |
| 34 | 紧急电动 | 安全回路出现故障，正常动力电源可以正常供给下的紧急措施 |
| 35 | 手动松闸救援 | 非平衡状态下，手动代开松闸，慢速溜车，进入门区后，手动开门救援 |
| 36 | 监控室与机房&轿厢对讲 | 不含机房到监控室的CCTV线缆 |
| 37 | 火警自动返基站（消防联动） | 系统接到火警信号后，电梯自动返回基站并提供返回信息 |
| 38 | 接触器反馈检测 | 当接触器故障，系统记录故障并进入自保护状态 |
| 39 | 电网电压波动检测 | 当电网电压波动太大，系统进入自保护状态 |
| 40 | 继电器检查保护 | 当继电器故障，系统记录故障并进入自保护状态 |
| 41 | 速度反馈检测功能 | 当电梯运行速度异常，系统进入保护状态 |
| 42 | 逆向运行保护 | 系统检测到电梯连续3秒运行方向与指令方向不一致，紧急停车，故障报警，待CUP复位 |
| 43 | 防打滑保护 | 系统检测到钢丝绳打滑将停止轿厢运行，待CUP复位 |
| 44 | 防溜车保护 | 系统检测到电梯停梯时，连续3秒有反馈脉冲产生，就判定溜车，将停止轿厢运行，待CUP复位 |
| 45 | 限位保护 | 系统检测到限位信号有效，将停止电梯运行 |
| 46 | 上下极限保护装置 | 系统检测到极限开关动作，整个系统将立即断电 |
| 47 | 门连锁保护 | 全部门锁闭合，电梯才能运行 |
| 48 | 运行接触器保护 | 实时检测电机回路接触器动作是否可靠，如有异常，将终止电梯运行 |
| 49 | 抱闸检测保护 | 实时检测抱闸打车与闭合，当抱闸未按要求打开时，系统将终止电梯启动 |
| 50 | 光幕门保护装置 | 光线受到干扰，电梯门立即重新开启而不会碰到乘客 |

五、询价品牌

- 1、通用电梯

- 2、欧姆龙

- 3、埃尔法